Ajánlott Műszaki Megoldások

V-AMM 1-011:2011.01.xx.

Épületek tűzvédelmi szempontból kiemelt fogyasztóinak villamos energia ellátása és az épületek tűzvédelmi célú lekapcsolása

Előzmény

Nincs előzmény.

Bevezetés

Egyes létesítmények tűzbiztonsági célú berendezéseit a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint az MSZ 2364-560 előírásai alapján „kettős biztonságú” betáplálással kell ellátni. A gyakorlat rámutatott, hogy a kettős biztonságú betáplálások műszaki megvalósítása számos kérdést vet föl, amelyet jogi és műszaki előírások nem, vagy nem kellő mélységben szabályoznak. Részben ezzel összefüggésben, hasonló problémákat jelenít meg az épületeken belüli villamos (energia- és adatátviteli) hálózatok strukturális és szerkezeti kialakítása, tekintettel a tűzvédelmi szempontokra.

Ennek megfelelően ez az ajánlás

- Pontosítja a kettős biztonságú betáplálás fogalmát,

- Vázolja a kettős biztonságú betáplálás megvalósításának műszaki lehetőségeit.

- Ismerteti azokat az eseteket, amelyekben kettős biztonság betáplálás szükséges.

- Szempontokat ad a villamos hálózatok kialakítására a tűzszakasz határok és a tűzvédelmi lekapcsolások figyelembevételével.

Fontosabb kapcsolódó rendeletek és szabványok

1996. évi XXXI. törvény

9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet

MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész. Tűzoltófelvonók

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás.

MSZ 2364-520:1997 Kábel- és vezetékrendszerek

MSZ 2364-560:1995 Biztonsági berendezések táplálása

MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos követelményei

MSZ EN 60849:2000 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez

MSZ 9781/1-82: Sprinkler

MSZ EN 12845:2005 Sprinklerberendezések

MSZ 2040-1995: Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése

MSZ 447:2009 Kisfeszültségű, közcélú hálózatra csatlakoztatás

BIZTONSÁGI ÁRAMELLÁTÁS

A biztonsági áramellátás megvalósítható hálózati oldalról kettős biztonsággal kiépített villamos betáplálással, vagy tartalék áramellátó berendezéssel.

Kettős biztonságú hálózati betáplálás.

Kettős biztonságú az a közüzemi hálózat amely két olyan középfeszültségű hálózatról, vagy a hálózatokra ültetett transzformátor állomásokról biztosít betáplálást, amelyeknek legfeljebb a 120 kV-os állomás középfeszültségű hálózatrészén van közös pontjuk, eltérő nyomvonalon érkeznek és a létesítmény főelosztóban megoldott a biztonsági célú fogyasztók automatikus átkapcsolása az üzemképes hálózatrészre úgy, hogy ott azok teljesítmény igénye rendelkezésre álljon.

A kétirányú betáplálás párhuzamosan járatása TILOS!

Az átkapcsolás lehet kézi vagy automatikus. Azokban az épületekben, ahol a biztonsági áramellátást a biztonsági berendezések ellátása miatt kell kialakítani csak automatikus átkapcsolás létesíthető. Automatikus átkapcsolás esetén a villamos és mechanikus reteszelést is ki kell alakítani.  Az átkapcsolást végző megszakítók TN-S rendszerben a nullavezetőt is szakítsák meg. Az átkapcsolás történhet középfeszültségű és kisfeszültségű oldalon is. Azoknál az ellátási módoknál, ahol a vételezés 0,4kV-on történik (Áramszolgáltató kezelésében lévő transzformátor állomások) az átkapcsolás csak a 0,4kV-os oldalon alakítható ki.

Az előző alpontokban a létesítmény kettős biztonságú hálózati betáplálásának műszaki megoldása (ellátásbiztonság) szerepel. Az építményen belüli kettős biztonságú betáplálás megvalósításának szempontjai kidolgozás alatt!

Tartalék áramellátó berendezés.

Tartalék áramellátó berendezés céljára csak olyan készülék alkalmazható, amelynek villamos üzembiztonsága és üzemanyag ellátása megbízhatóan biztosítható. A leggyakoribb tartalék áramellátók a diesel üzemű aggregátorok és az akkumulátoros hátterű szünetmentes berendezések. Mindkét megoldás esetében csak átkapcsoló automatikán keresztül történhet a hálózatra kapcsolódás.

Vezetékes gázelosztó hálózatról üzemelő gázmotor a biztonsági berendezések tartalék áramforrásaként nem vehető figyelembe.

Az átkapcsolás lehet kézi vagy automatikus (ld. 1.2.3.)

Dízel üzemű berendezések kiválasztási és méretezési szempontjai

Az aggregátor kiterheltsége ne haladja meg a 75-80%-ot.

Amennyiben UPS berendezések kapcsolódnak a hálózatra, úgy azok névleges csatlakozási teljesítményét a THDI, töltőáram és veszteség miatt 25%-al növelve kell figyelembe venni.

A motoros fogyasztók 2-5-szörös indító árammal csatlakoznak a hálózatra, a lépcsőzetes felkapcsolódásról gondoskodni kell.

Az elektronikus előtéttel szerelt lámpatestek elektronikus torzítása miatt a világítási teljesítményt 50%-al növelve kell figyelembe venni.

Aggregátoros üzemben javasolt a fázisjavítás lekapcsolása a hálózatról, mivel az a felharmonikus változás miatt lengéseket okozhat csökkentve az aggregátor terhelhetőségét.

Biztonsági berendezések táplálására szolgáló, automatikus indítású és átkapcsolású diesel aggregátornál megfelelő intézkedésekkel (karterfűtés, hűtővíz melegen tartás stb.) biztosítani kell, hogy a vonatkozó előírásokat (pl. MSZ 2040:1995) kielégítő időhatáron belül a névleges terhelés felvételére alkalmas üzemállapotban a hálózatra csatlakozhassanak.

Akkumulátoros szünetmentes áramellátó berendezések kiválasztási szempontjai

A motoros fogyasztók (füstelszívó vagy túlnyomást előidéző ventilátorok) lehetőség szerint áramkorlátos frekvenciaváltón keresztül csatlakozzanak a berendezésre. (Normál indítás esetén fennáll a veszélye a nagy áramlökés miatti BY-PASS átkapcsolódásnak.)

Az UPS berendezések felharmonikusokat termelnek vissza a hálózatba, amelyek szűréséről gondoskodni kell!

BIZTONSÁGI ÁRAMELLÁTÁSRÓL ÜZEMELTETENDŐ BERENDEZÉSEK

Hálózati oldalon, vagy diesel-villamos aggregátorral kettős biztonságúvá tett hálózatrészről csatlakoztatandó berendezések:

- sprinkler és egyéb beépített oltórendszerek szivattyúi

- tűzivíz nyomásfokozó szivattyúk

- biztonsági felvonók

- túlnyomásos lépcsőházak ventilátorai

- hő- és füstmentesítő rendszerek ventilátorai, füstcsappantyúk (elszívás, befúvás) és zsaluk,

- hő- és füstelvezetésre, illetve tűzeseti légpótlásra szolgáló nyílászárók mozgatószerkezetei (kivéve, ha saját akkumulátorral rendelkező termékek, vagy ha a tűzeseti vezérlést a tápellátás megszakadása is kiváltja és a felülvezérlésre a tűz esetén előreláthatóan nincs szükség)

- állandó felügyeletű helyiségek és azok megközelítési útvonalainak világítása

A felsorolt áramkörök tűzálló kábelezésével kapcsolatban ld. a V-AMM-1-001 ajánlást.

Két különböző nyomvonalon kialakított, a kábelezésében is tartalékot adó ellátás kiépítése csak a biztonsági felvonók esetében kötelező.

Szünetmentes, önálló, vagy központi akkumulátorral táplált hálózatrészről csatlakoztatandók az alábbi villamos hálózatok:

- átkapcsoló rendszerek megszakítóinak vezérlése

- hő- és füstelvezetések ablakmozgató berendezései, amennyiben kettős biztonságú áramellátás nem létesül.

- biztonsági világítás, abban az esetben is, ha kettős biztonságú az áramellátás tűzjelző központ, oltásvezérlő központ, tűz- és hibaátjelző berendezés

- evakuációs hangosító berendezés

- tűzoltósági rádióerősítő

- menekülésre számításba vett, üzemszerű állapotában elektromosan lezárt ajtó

A felsorolt áramkörök tűzálló kábelezésével kapcsolatban ld. a V-AMM-1-001 ajánlást.

TŰZVÉDELMI LEKAPCSOLÁSOK

Megjegyzés: A jelenleg érvényes, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4.16.6 pontja értelmében:

„Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.”

Az OTSZ 6.1 pontja szerint:

„A tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott létesítményekben tűzoltási beavatkozási központot kell kialakítani.”

Az OTSZ 6.5 pontja szerint:

„ A központba a tűzoltóság által meghatározott tűzoltó technikai eszközök vezérlését kell bekötni”

Sem az OTSZ, sem hatályban lévő szabvány nem határozza meg közelebbről a villamos berendezések szakaszos leválasztásának mikéntjét, a leválasztásra szolgáló eszközök telepítésének helyét.

Az ajánlás szerint a következő szempontok szerint javasolt a tűzvédelmi lekapcsolásokat kialakítani:

Az épületek villamos áramtalanítása céljából a Tűzoltóság felvonulási útvonala mentén tűzvédelmi lekapcsoló tábla létesítendő.

A tábla elhelyezhető 24 órás tartózkodású portán, recepción, diszpécser központban, vagy – ahol az állandó jelenlét nem biztosítható -  a bejárat közelében.

A lekapcsoló táblákról indított vezérlések, illetve visszajelzések:

- Normál hálózatrész lekapcsolása.

- Kettős biztonságú hálózatrész lekapcsolása. (Itt motoros felhúzású megszakító beépítése szükséges a táv visszakapcsolás biztosítása céljából.)

- Tartalék áramellátó berendezésről táplált hálózatrész lekapcsolása, tartalék áramellátó berendezés rákapcsolódását tiltó kapcsolás.

- Szünetmentes megerősítésű normál hálózatrészek tápegységeinek rákapcsolódását tiltó kapcsolás.

- Szünetmentes megerősítésű biztonsági hálózatrészek tápegységeinek rákapcsolódását tiltó kapcsolás.

Valamennyi vezérlési beavatkozásról fényjelzés adjon tájékoztatást.

A normál hálózatrész központi lekapcsolása mellett a tűzszakaszonkénti táv lekapcsolást is ki kell építeni, ha ezt a tűzvédelmi szakhatóság szükségesnek tartja, vagy ha a tűzeset alatti áramellátást a működés fenntartása indokolja.

A kapcsolókat egyértelmű felirattal kell ellátni.

A lekapcsolások kiépítése történhet hagyományos, relés vezérlés, egyedi vagy gyűjtött kábelezéssel, minősített intelligens, kommunikációképes modulokra ültetett buszkábelezéssel.

Ez esetben a lekapcsolandó megszakítók mellé egy címezhető beavatkozó modul telepítése válik szükségessé.

A buszkábeles lekapcsolás kialakításánál gondoskodni kell a rendszer szünetmentes ellátásáról, a buszkábel fokozott mechanikai védelméről és zavarmentes környezetben történő elhelyezéséről.

Javasolt a tűzvédelmi lekapcsolások konkrét kialakítását esetenként az illetékes tűzoltó-parancsnoksággal egyeztetni.

Napelemes rendszereket tartalmazó hálózatok tűzvédelmi célú lekapcsolásának megvalósítási szempontjai kidolgozás alatt!

Javasolt a tűzvédelmi lekapcsoló táblánál (ennek hiányában a tűzvédelmi főkapcsolónál) figyelmeztető felirat elhelyezése:

„Figyelem, az épületben napelem/PV rendszer üzemel! Az aktív vezetők a PV inverterről való leválasztás után is feszültség alatt maradhatnak!”

-VÉGE-